Instrucţiuni de instalare şi utilizare

Boiler stativ cu prepararea indirectă a apei calde menajere

OKC 100 NTR      - 208708        OKC   80 NTR/Z   - 208708   OKC 100 NTR/HV   - 208708

OKC 125 NTR      - 203708        OKC 100 NTR/Z   - 208708   OKC 125 NTR/HV   - 208708

OKC 160 NTR      - 206708        OKC 125 NTR/Z   - 208708   OKC 160 NTR/HV   - 208708

OKC 200 NTR      - 207708        OKC 160 NTR/Z   - 208708

OKC 250 NTR      - 209708        OKC 200 NTR/Z   - 208708

OKC 200 NTRR   - 207908

OKC 250 NTRR   - 209908

# Družstevní závody Dražice – strojírna, s.r.o.

### Dražice 69

294 71 Benátky nad Jizerou

Czech Republic

Phone: +420-326 370 968 (326 370 977)

Fax: +420-326 370 963 (326 370 968)

E-mail: dzd@dzd.cz

http://www.dzd.cz

# INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE ŞI UTILIZARE

- OKC 100 NTR, OKC 125 NTR, OKC 160 NTR, OKC 200 NTR, OKC 250 NTR, OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR

- OKC 80 NTR/Z, OKC 100 NTR/Z, OKC 125 NTR/Z, OKC 160 NTR/Z, OKC 200 NTR/Z

- OKC 80 NTR/HV, OKC 125 NTR/HV, OKC 160 NTR/HV

Stimate beneficiar:

Vă felicităm pentru decizia Dvs. de a utiliza produsul nostru. Marca Drážice există pe piaţă din anul 1956 oferinduvă calitate şi performanţă la un preţ rezonabil. Sperăm că veţi fi pe deplin mulţumiţi  de acest produs.

Acest document vine în sprijinul dumneavoastră cu  informaţii complete legate de utilizarea, service-ul, întreţinerea şi construcţia boilerului, precum şi multe alte informaţii utilitare. Citiţi cu atenţie acest manual pentru a putea beneficia de toate funcţiile oferite de acest boiler.

Acest produs a fost construit utilizând componente de înaltă calitate, conform celor mai noi standarde în vigoare. Din punctul de vedere al siguranţei, boilerul a fost atestat de Institutul de Testare din Brno.

Vă mulţumim încă odată că aţi ales acest tip de boiler Drážice.

- ACCESORII

În furnitura cazanului sunt incluse următoarele accesorii: o supapă de siguranţă G ¾” şi pentru seriile OKC 100 şi 125 NTR un aerisitor. Asiguraţi-vă întotdeauna dacă furnitura este completă.

- UTILIZARE

Boilerele stative cu prepararea indirectă a apei calde menajere din seriile OKC NTR şi OKC NTRR furnizează A.C.M. fiind conectate la o altă sursă de încălzire pentru apă, de obiciei un încălzitor pe gaz. La seria NTRR se pot combina două surse de încălzire apă (încălzire centrală cu încălzitor pe gaz + sistem solar sau pompă de încălzire). Cu puterea nominală de 24/44 kW, aceste boilere garantează furnizarea A.C.M. pe tot parcursul anului chiar şi în apartamente mari, birouri, restaurante, pensiuni, etc.

Dacă consumul de A.C.M. creşte, apa din rezervoare este încălzită în continuu şi funcţionează pe aceleaşi principii ca şi un cazan.

- AVANTAJE

- furnizarea într-un timp foarte scurt a A.C.M.

- temperatură reglabilă pentru A.C.M. până la 80 oC

- racorduri pentru mai multe ieşiri

- instalare şi racordare uşoară la sursa de încălzire apă

- control exact al temperaturii A.C.M.

- semnal luminos de funcţionare

- anod de Mg încorporat pentru mărirea rezistenţei la coroziune

- vas de acumulare din oţel emailat care satisface normele de igienă pentru calitatea A.C.M.

- izolaţie de calitate din poliuretan care reduce pierderile de căldură

- pentru unităţile cu două schimbătoare se pot folosi două surse de încălzire apă sau conectându-le astfel încât să se dubleze suprafaţa schimbătorului.

DATE TEHNICE

| Tip | U.M. | OKC100NTR | OKC125NTR | OKC160NTR | OKC200NTR | OKC200NTRR | OKC250NTR | OKC250NTRR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volum | l | 95 | 120 | 160 | 216 | 210 | 250 | 245 |
| Greutate | kg | 70 | 77 | 81 | 95 | 116 | 105 | 125 |
| Suprafaţă schimbător de căldură | m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2X1 | 1 | 2X1 |
| Presiune maximă rezervor | MPa | 0,6 |
| Schimbător de căldură | MPa | 0,4 |
| Racord A.C.M. | Js | ¾” |
| Racord A.T. | Js | 1” |
| Intervale de setare temperatură | oC | până la 80 |
| Temperatura recomandată a A.C.M. | oC | 60 |
| Protecţie electrică |  | IP 44 |
| Tensiune conectare |  | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz |
| Timp de încălzire de la 10 oC la 60 oC | min | 14 | 17 | 23 | 28 | 28/16 | 36 | 36/20 |
| Puterea nominală când temperatură A.T. este 80 °C şi debitul de 720 l/h | W | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 2X24000 | 24000 | 2X24000 |
| Pierdere de căldură | kW/24h | 0,9 | 1,1 | 1,39 | 1,4 | 1,4 | 1,73 | 1,73 |

| Tip | U.M. | OKC100NTR/HV | OKC125NTR/HV | OKC160NTR/HV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volum | l | 95 | 120 | 160 |
| Greutate | kg | 70 | 77 | 81 |
| Suprafaţă schimbător de căldură | m2 | 1 |  |  |
| Presiune maximă rezervor | Mpa | 0,6 |  |  |
| Presiune maximă schimbător | Mpa | 1 |  |  |
| Intrare A.C.M. | Js | ¾” |  |  |
| Intrare A.T. | Js | ¾” |  |  |
| Intervale de setare temperatură | oC | Până la 80 |  |  |
| Temperatura recomandată a A.C.M. | oC | 60 |  |  |
| Protecţie electrică |  | IP 44 |  |  |
| Tensiune conectare |  | 1 PEN AC 230 V, 50 Hz |  |  |
| Puterea nominală când temperatură A.T. este 80 oC şi debitul de 720 l/h | W | 24000 | 24000 | 24000 |
| Timp de încălzire de la 10 oC la 60 oC | min | 14 | 17 | 23 |
| Pierdere de căldură | kW/24h | 0,9 | 1,1 | 1,4 |

- AŞEZARE ŞI ÎMPREJMUIRI

Boilerul trebuie să fie amplasat pe sol, lângă sursa de încălzire. Toate legăturile de distribuţie apă caldă menajeră, trebuie să fie izolate termic. Recomandăm utilizarea acestui produs în interior la o temperatură a aerului între +2 şi 45 oC şi umiditate de maximum 80%.

- DESCRIERE TEHNICĂ

OKC 100 NTR, OKC 125 NTR, OKC 160 NTR, OKC 200 NTR, OKC 250 NTR, OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR

OKC 80 NTR/HV, OKC 125 NTR/HV, OKC 160 NTR/HV

Vasul de acumulare al boilerului este din oţel emailat rezistent la coroziune şi apă fierbinte. Anodul de magneziu realizează o protecţie împotriva coroziunii, modificând potenţialul electric din interiorul vasului prin reducerea la minim a pericolului de coroziune. Schimbătoarele cu una sau două spirale şi racordurile de evacuare pentru apa caldă şi rece din sistem sunt sudate pe vasul de acumulare. Flanşa cu senzorii de termostat şi termometru şi suportul pentru anod este localizată în partea superioară a vasului şi este acoperită cu un capac din material plastic. Vasul este izolat cu un strat gros din spumă de poliuretan de 40 mm. Partea exterioară a carcasei boilerului este emailată, iar racordurile sunt metalice. Boilerul este susţinut de trei şuruburi reglabile pentru a putea fi ajustate în cazul în care podeaua este denivelată (+/- 10 mm). Echipamentul de control electric este localizat în carcasa din plastic de pe partea superioară a boilerului. Rezervorul a fost testat la presiunea de 1.2  MPa, iar schimbătoarele la 0.6 MPa.

Panoul de comandă

- PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE

Schimbătorul boilerului este conectat la sursa de încălzire apă (de ex. cazan de apă caldă pe combustibil gazos), iar termostatul controlează încălzirea A.C.M. Prin conectarea la o vană de distribuţie cu trei căi şi la o pompă, boilerul încălzeşte automat apa din boiler, astfel dând prioritate funcţiei de preparare ACM. Pentru a atinge temperatura A.C.M. setată pe termostat, temperatura apei trebuie să fie aproximativ cu 5 oC mai mare (recomandăm 15 oC). Boilerul funcţionează datorită difernţei de presiune. Există o presiune continuă a apei în boiler şi în sistemul de distribuţie a apei calde menajere. Acest fel de instalaţie permite consumul de A.C.M. din boiler la orice distanţă. Dacă reţeaua de distribuţie este lungă, recomandăm folosirea unei pompe de recirculare.

Exemple de conexiuni la sistemele de distribuţie şi încălzire apă

Tip: OKC 100 NTR, OKC 125 NTR

Tip: OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR

Conectarea boilerului la sistemul de apă şi încălzire

- CONECTAREA BOILERULUI LA SISTEMUL DE  DISTRIBUŢIE  A.C.M.

Sursa de apă rece trebuie conectată la intrarea în boiler marcată cu un cerc albastru sau cu inscripţia „INTRARE A.C.M.” (VSTUP TUV). Supapa de siguranţă trebuie asmblată în concordanţă cu instrucţiunile ataşate acesteia.

Apa în plus din sistem ar trebui condusă într-o ţeavă de evacuare sau se poate instala un vas de expansiune între boiler şi supapa de siguranţă pentru a echilibra volumul mărit de apă în timpul încălzirii. Apa caldă trebuie conectată la ieşirea boilerului marcată cu un cerc roşu sau cu inscripţia „IEŞIRE A.C.M.” (VZSTUP TUV). Dacă mai multe tipuri de boilere 100 NTR şi 125 NTR sunt echipate cu un circuit de recirculare, acestea trebuie conectate la o ţeavă evacuare. Tipurile 160, 200 şi 250 NTR necesită instalarea unui T cu o supapă de evacuare pe intrarea A.C.M. Dacă presiunea în conducta de intrare este mai mare de 0,63 MPa, trebuie instalat un reductor de presiune înaintea supapei de siguranţă.

Fiecare boiler care poate fi închis independent, trebuie să aibă un robinet de închidere apă rece, un robinet de testare, o supapă de siguranţă conbinată cu supapă de sens şi un manometru.

Nici un fel de element de închidere nu poate fi intercalat între boiler şi supapa de siguranţă.

- CONECTAREA BOILERULUI LA CIRCUITUL DE ÎNCĂLZIRE

Boilerul trebuie amplasat pe podea lîngă sursa de încălzire sau aproape de aceasta. Boilerul este susţinut de trei şuruburi reglabile care pot fi ajustate astfel încât boilerul să aibă o poziţie stabilă în cazul în care podeaua este denivelată. Circuitul de încălzire trebuie conectat la intrările sau ieşirile marcate şi trebuie montat un aerisitor automat în punctul cel mai înalt. Pentru a preveni înfundarea pompei, a vănii cu trei căi, a schimbătorului de căldură şi a supapei de sens, trebuie montat şi un filtru. Recomandăm spălarea circuitului de încălzire înainte de punerea în funcţiune. Toate racordurile trebuie să fie în mod corespunzător izolate termic.

Dacă A.C.M. este preîncălzită folosind vana cu trei căi, la instalare trebuie urmate instrucţiunile producătorului acesteia.

- CONEXIUNILE ELECTRICE ALE BOILERULUI

OKC 100 NTR, OKC 125 NTR, OKC 160 NTR, OKC 200 NTR, OKC 200 NTRR, OKC 250 NTRR, OKC 100 NTR/HV, OKC 125 NTR/HV, OKC 160 NTR/HV

Schema de conectare:

Este posibilă conectarea boilerului la orice cazan cu puterea de 50 kW, care este controlat de un termostat reglabil (230 V/50 Hz). Cablul de comandă utilizat poate fi de tipul  CYSY 4C x 0,75 mm2.

În cazul amplasării boilerului în baie instalaţia trebuie să fie în conformitate cu normele în vigoare.

Un termometru cu tub capilar este localizat pe panoul de comandă pentru a controla temperatura apei. Totodată mai sunt şi două lumini de control: „verde”-funcţionare boiler, „portocaliu”-apa este preparată.

Control prin vana cu trei căi şi pompa pentru circuitul de încălzire:

Sistemul are doar o singură pompă şi încălzirea este controlată de vana cu trei căi (distribuţie, nu amestec), ex. Honeywell VC4613 MP 6000. În timpul preparării ACM vana cu trei căi se deschide de la cazan spre boiler, iar  pompa de circulare şi cazanul sunt pornite.

Când apa din boiler ajunge la temperatura dorită, boilerul şi pompa sunt automat oprite. În timpul iernii vana cu trei căi va schimba direcţia spre cazan – boiler sau sistem de încălzire centrală, încălzirea A.C.M fiind prioritară.

- PROCEDURA DE UMPLERE A BOILERULUI

- Deschideţi robinetul de închidere pe intrare

- Deschideţi robinetul de apă caldă. Când apa începe să curgă, umplerea este completă şi robinetul se poate închide.

- Se verifică etanşeitatea racordurilor.

Apa din boiler se numeşte apă caldă menajeră (A.C.M). Calitatea apei calde menajere trebuie să corespundă  standardelor în vigoare.

Notă:

În cazul utilizării unei vane cu trei căi Honeywell V 4044F, trebuie schimbată poziţia mânerului manual de pe poziţia AUTO (automat) pe poziţia OPEN înainte de umplerea sistemului de încălzire pentru a aerisi sistemul. După umplerea sistemului mânerul se readuce în poziţia AUTO (automat).

- Utilizarea şi întreţinerea boIlerului DE CĂTRE CLIENT

Selectaţi temperatura dorită a A.C.M. pe termostatul boilerului. Pentru a menţine o încălzire suficient de rapidă a apei este necesar să menţineţi o diferenţă de15 oC între temperatura setată pe termostatul boilerului şi cea setată pe termostatul cazanului. (ex. dacă termostatul boilerului este setat pe 60 oC atunci termostatul cazanului ar trebui setat pe 75 oC). Temperatura A.T. poate fi controlată de pe termometrul boilerului. Vara cazanul ar trebui setat pe funcţionare în regim de vară.

Atenţie!

Este recomandată şi în unele condiţii chiar strict prescrisă, în cazul acumulării apei, mărirea temperaturii A.C.M. la minimum 70 oC  pentru o perioadă scurtă de timp pentru a limita formarea bacteriilor (ex. Legionella pneumophily). Mai există şi alte metode pentru dezinfectarea A.C.M.

- ÎNTREŢINERE

Întreţinerea boilerului include şi controlarea şi schimbarea anodului de Mg. Anodul schimbă potenţialul electric în rezervor pentru a reduce coroziunea. Teoretic durata de viaţă a anodului de Mg este de 2 ani, dar aceasta depinde de duritatea şi compoziţia apei. Recomandăm verificarea anodului de Mg după 2 ani de funcţionare şi dacă este cazul schimbarea acestuia. Vă rugăm nu subevaluaţi importanţa acestei protecţii împotriva coroziunii.

Instrucţiuni pentru schimbarea anodului de Mg

- Scoateţi boilerul din priză

- Scurgeţi 1/3 din apa din boiler

Procedura: închideţi robinetul de intrare. Deschideţi robinetul de apă caldă. Deschideţi supapa de

scurgere a boilerului.

- Îndepărtaţi capacul de protecţie a instalaţiei electrice.

- Demontaţi flanşa boilerului prin îndepărtarea celpr opt piuliţe M10.

- Anodul este fixat în piuliţa sudată M8 şi poate fi îndepărtat cu cheia potrivită.

- Pentru reasamblarea boilerului efectuaţi paşii în ordine inversă. Strângeţi piuliţele M10.

- Umpleţi boilerul cu apă.

Recomandăm schimbarea anodului de către o unitate autorizată de service.

- PIESE DE SCHIMB

- rezervor

- protecţie boiler

- garnitură de etanşare

- termostat

- anod de MG

- cabluri LED-uri de control

- supapă de siguranţă

- termometru cu tub capilar

- buton de setare termostat

- set de piuliţe şi bolţuri M10

- izolaţie boiler

Când comandaţi piese de schimb vă rugăm specificaţi atât tipul cât şi codul acestora.

OKC 80 NTR/Z, OKC 100 NTR/Z, OKC 125 NTR/Z, OKC 160 NTR/Z, OKC 200 NTR/Z

Boilerele trebuie instalate în poziţie verticală pe perete. Accesoriile, modul de utilizare, avantajele, principiul de funcţionare, conectarea la sistemul de distribuţie apă şi de încălzire, controlul printr-o vană cu trei căi, service-ul şi piesele de schimb sunt la fel ca şi la tipurile OKC NTR.

Date tehnice

| Tip | U.M. | OKC80NTR/Z | OKC100NTR/Z | OKC125NTR/Z | OKC160NTR/Z | OKC200NTR/Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volum | l | 75 | 95 | 120 | 160 | 200 |
| Greutate | kg | 51 | 62 | 71 | 81 | 90 |
| Suprafaţă schimbător de căldură | m2 | 0,41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Presiune maximă rezervor | MPa | 0,6 |
| Presiune maximă schimbător | MPa | 1 |
| Intrare A.C.M. | Js | ¾” |
| Intrare A.T. | Js | ¾” | 1” |
| Interval de setare temperatură | oC | până la 80 |
| Temperatura recomandată a A.C.M. | oC | 60 |
| Protecţie electrică |  | IP 44 |
| Tensiune alimentare |  | 1 PEN AC 230 V, 50 Hz |
| Puterea nominală când temperatura A.T. este 80 oC şi debitul de 720 l/h | W | 9000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Timp de încălzire de la 10 oC la 60 oC | min | 50 | 48 | 55 | 85 | 90 |
| Pierdere de căldură | kW/24h | 0,71 | 0,88 | 1,09 | 1,39 | 1,4 |

Descriere tehnică

OKC 80 NTR/Z, OKC 100 NTR/Z, OKC 125 NTR/Z, OKC 160 NTR/Z, OKC 200 NTR/Z

Vasul de acumulare al boilerului este din oţel emailat rezistent la coroziune şi apă fierbinte. Anodul de magneziu este o protecţie împotriva coroziunii, modificând potenţialul electric din interiorul vasului prin reducerea la minim a pericolului de coroziune. Schimbătorul cu o singură spirală şi racordurile de evacuare pentru apa caldă şi rece din sistem sunt sudate pe corpul boilerului. Flanşa cu senzorii de termostat şi termometru şi suportul pentru anod este localizată în partea de jos a vasului. Vasul este izolat cu un strat gros de izolaţie din spumă de poliuretan de 42 mm. Exteriorul boilerului este protejat cu email ars, iar racordurile sunt metalizate. Echipamentul de control electric este localizat sub carcasa din plastic de pe partea de jos a boilerului. Rezervorul a fost testat la presiunea de 1.2  MPa, iar schimbătoarele la 0.6 MPa.

Montarea pe perete:

Înainte de montare trebuie verificată capacitatea de susţinere a peretelui şi dacă este cazul peretele trebuie întărit. Boilerul trebuie instalat în poziţie verticală astfel încât partea de jos al acestuia să fie la cel puţin 60 cm înălţime de la podea.

Înaintea montării boilerului este necesară montarea pe conductele G3/4” (pentru intrare şi ieşire A.T.) a coturilor cu olandeză de ¾” şi pe conducta G 1” a cotului cu olandeză de 1” şi prin rotirea lor este posibilă montarea din stânga sau din dreapta. Dimensiunile de montare pot fi găsite în tabel.

Panoul de comandă

Conexiunea electrică

Este posibilă conectarea boilerului la orice cazan cu puterea de 50 kW, care este controlat de un termostat reglabil (230 V/50 Hz). Clemele de legătură sunt inscripţionate şi se găsesc sub capacul de plastic din partea de jos a boilerului.

Dimensiuni constructive:

OKC 80 NTR/Z, OKC 100 NTR/Z, OKC 125 NTR/Z, OKC 160 NTR/Z, OKC 200 NTR/Z

# Text boxes

1 – vas din oţel emailat

2 – carcasa boilerului

3 – izolaţie poliuretan

4 – serpentină (schimbător de căldură)

5 – ieşire ACM

6 – intrare apă rece

7 – teaca termostatului şi al termometrului

8 – ieşire pentru recirculare ACM

9 – anod de magneziu

10 – racordare robinet de golire

1 – vas din oţel emailat

2 – carcasa boilerului

3 – izolaţie poliuretan

4 – serpentină (schimbător de căldură)

5 – ieşire ACM

6 – intrare apă rece

7 – teaca termostatului şi al termometrului

8 – ieşire pentru recirculare ACM

9 – anod de magneziu

10 – racordare robinet de golire

Tip: OKC 160 NTR, OKC 200 NTR, OKC 250 NTR

1 - serpentină (schimbător de căldură)

2 -  robinet de închidere

3 – supapă de siguranţă

4 – vană cu 3 căi

5 – pompă

6 – robinet de verifcare

7 – vas de expansiune*

* instalarea cu vas de expansiune nu este obligatorie, este doar o alternativă

1 - serpentină (schimbător de căldură)

2 -  robinet de închidere

3 – supapă de siguranţă

4 – vană cu 3 căi

5 – pompă

6 – robinet de verifcare

7 – vas de expansiune*

8 – conexiunea celor două serpentine

* instalarea cu vas de expansiune nu este obligatorie, este doar o alternativă

1 - serpentină (schimbător de căldură)

2 -  robinet de închidere

3 – supapă de siguranţă

4 – vană cu 3 căi

5 – pompă

6 – robinet de verifcare

7 – vas de expansiune*

* instalarea cu vas de expansiune nu este obligatorie, este doar o alternativă

Parametrii

Puterea max. a serpentinei (schimbător)

Putere de ieşire (kW)

Deitul ACM la 85ºC (l/h)

Debit constant de ACM la 45ºC (l/h)

Timpul de încălzire ACM în cazul utilizării cazanului la puteri diferite (min)

Timpul de încălzire ACM de la 10 la 60ºC (min)

Schimb. superior

Inferior

În serie

1 schimbător

2 schimb. în serie

Schimb. superior*

Inferior**

În serie**

Schimb. superior

În serie

Pentru tot volumul

Tipul boilerului

Debitul agentului termic (l/h)

Pierderi de presiune (mbar)

- – Carcasa  boilerului

- – Vas din oţel emailat

- – Izolaţie (spumă poliuretanică)

- – Serpentină (schimbător de căldură)

- – Ieşire ACM

- – Teaca termostatului

- – Intrare apă rece

- – Anod de magneziu

- – Termometru

- – Recirculare

Montare cu doi suporţi: superior şi inferior

160l, 200l

4 bolţi de suspensie

Montare cu un singur suport, cel superior

80, 100, 125 l

2 bolţi de suspensie